- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

- o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

3/13

skupina produktov

Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom

Prevádzka kotlov na vykurovanie bytov, domácností a účelových objektov predstavuje potenciálny zdroj znečisťovania životného prostredia. Emisie zo spaľovacieho procesu zaťažujú ovzdušie znečisťujúcimi látkami (predovšetkým oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy síry) zaťažujúcimi životné prostredie. Medzi jednotlivými druhmi vykurovacích kotlov na plynné palivá existujú na trhu v Slovenskej republike značné rozdiely v množstvách produkovaných škodlivín, najmä oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, rozdiely v úrovni regulačného rozsahu a účinnosti kotlov. Z environmentálneho hľadiska je kvalita vykurovacích kotlov na plynné palivá určená predovšetkým úrovňou konštrukcie ich horákovej sústavy (prevádzková činnosť) a úrovňou regulácie (regulačný rozsah), ktoré priamo ovplyvňujú účinnosť týchto zariadení a s tým spojenú produkciu emisií.

Tieto osobitné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

### 1.  Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na vykurovacie kotly na plynné palivá, pričom pod plynným palivom sa rozumie zemný plyn:

-	vybavené horákom s ventilátorom kategórie I2H, I3B/P, I3P, I3B, II2H3B/P, II2H3P, s rozsahom

tepelného výkonu najviac do 400 kW vymedzené príslušnými technickými predpismi1)  a

-	atmosférickým horákom s ventilátorom alebo horákom s predmiešavaním kategórie I2H, 	I3B/P, I3P, I3B, II2H3B/P, II2H3P, zhotovenia B a zhotovenia C, s menovitým výkonom najviac 	300 kW vymedzené príslušnými slovenskými technickými normami2).

2.  Definície pojmov

Na účely tohto Oznámenia platia nasledujúce definície:

2.1	Vykurovací kotol: zariadenie na ohrev teplonosnej látky, ktorou môže byť voda alebo  roztok nemrznúcej kvapaliny, ktorá sa ohrieva teplom uvoľneným spaľovaním plynného paliva na pracovnú teplotu v prípade teplovodných kotlov do 110 °C a v prípade horúcovodných kotlov nad 110 °C.

2.2	Kondenzačný kotol: kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti vodnej pary obsiahnutej v spalinách, aby sa využilo jej latentné teplo na vykurovanie.

2.3	Štandardný kotol: kotol, pri ktorom sa môže obmedzovať priemerná teplota vody.

1) STN EN 676+A2:2009 Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (07 5802), STN EN 303-1/A1:2004 Vykurovacie kotly. Časť 1 : Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie (07 0251), STN EN 303-2/A1:2004 Vykurovacie kotly. Časť 2 : Vykurovacie kotly vybavené tlakovými horákmi. Osobitné požiadavky na kotly vybavené rozprašovacími horákmi na olejové palivá (07 0251), STN EN 303-3/AC:2006 Vykurovacie kotly. Časť 3 : Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom (07 0251)

2)  STN EN 297+A2+A3/AC:2006 Kotly na plynné palivá pre ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B11 a B11bs s atmosférickými horákmi a s menovitým príkonom najviac 70 kW  (obsahuje Zmenu A2:1996 a A3:1996) (07 0630), STN EN 483+A2/A4:2008 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia C s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW (07 0631), STN EN 625:1998 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti kombinovanými kotlami s menovitým príkonom najviac 70 kW (07 0248), STN EN 656/A1:2007 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW a najviac 300 kW (07 0705), STN EN 677:2001 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW (07 5326)

2.4	Nízkoteplotný kotol: kotol, ktorý môže nepretržite dodávať vodu s teplotou od 35 do 40 °C, je možné, že za určitých podmienok spôsobuje kondenzáciu.

2.5	Horák s ventilátorom: horák, do ktorého sa spaľovací vzduch privádza pomocou ventilátora.

2.6	Atmosférický horák: horák bez ventilátora prijímajúci na spaľovanie vzduch z okolitého prostredia, a to buď súčasne difúzne a ejekčne, alebo len difúzne.

2.7	Prevádzkyschopnosť (funkčná spôsobilosť) kotla: schopnosť kotla spoľahlivo plniť predpísaný účel použitia, ak je používaný predpísaným spôsobom.

2.8	Kategória kotla – horáka (I2H, I3B/P, I3P, I3B, II2H3B/P, II2H3P): definovaná podľa druhu plynného paliva a pripájacieho tlaku, na ktoré sa kotol (horák) konštruuje; rozdelenie do kategórií špecifikuje slovenská technická norma STN EN 437+A1:2009 Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov (06 1001).

2.9	Tepelný príkon: množstvo tepelnej energie spotrebovanej za jednotku času, ktoré zodpovedá súčinu objemového alebo hmotnostného prietoku a tepelnej hodnoty plynného paliva, ktorou môže byť výhrevnosť alebo spalné teplo.

2.10	Tepelný výkon: teplo odovzdané teplonosnej látke za jednotku času, vyjadrené v kW.

2.11	Účinnosť kotla: percentom vyjadrený pomer tepelného výkonu kotla k tepelnému príkonu kotla.

2.12	Regulačný rozsah kotla: rozmedzie, v ktorom je možné pri prevádzke meniť tepelný výkon kotla.

2.13	Maximálne hodnoty emisií produkovaných kotlom: najvyššie prípustné koncentrácie stanovených znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdroja znečisťovania ovzdušia vztiahnuté na jednotku objemu spalín, vyjadrené v objemových alebo hmotnostných jednotkách.

2.14	Menovitý tepelný príkon: hodnota tepelného príkonu deklarovaná výrobcom.

# 3.  Základné požiadavky

Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických prípravkov na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie. Ide najmä o tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 435/2012 Z. z..

4.  Špecifické požiadavky

4.1	Maximálne hodnoty emisií vyprodukovaných vykurovacími kotlami nesmú byť vyššie ako hodnoty emisií uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Štandardné kotly do 70 kW

| Kategória | Hodnota NOx (mg/kWh) | Trieda NOx | Hodnota CO (mg/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| I2H | 100 | 4 | 40 |
| I3B/P,I3P,I3+ (II2H3B/P, II2H3P,II2H3+) | 150 | 4 | 50 |

Pozn. podľa príslušných slovenských technických noriem STN EN 297+A2+A3/AC, STN EN 483+A2/A4, STN EN 
           656/A1 sa trieda NOx uvádza na základe nameranej hodnoty zemného plynu, hodnota platí aj pre LPG plyny. 
           Hodnota mg/kWh pre LPG plyny môže byť 1,5 krát vyššia ako pri zemnom plyne, aby bola splnená spoločná trieda 
           pre obidva plyny. Hodnota v mg/kWh je uvedená po prepočítaní na suché spaliny pri podmienkach 101,325 kPa a 0 
           °C a obsahu 0,0 objemového zlomku O2 v spalinách. Hmotnostná koncentrácia NOx je vztiahnutá k NO2.

Kondenzačné kotly do 300 kW

| Kategória | Hodnota NOx (mg/kWh) | Trieda NOx | Hodnota CO (mg/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| I2H | 70 | 5 | 30 |
| I3B/P,I3P,I3+ (II2H3B/P, II2H3P,II2H3+) | 105 | 5 | 60 |

Pozn. podľa príslušných slovenských technických noriem STN EN 297+A2+A3/AC, STN EN 483+A2/A4, STN EN 
           656/A1 sa trieda NOx uvádza na základe nameranej hodnoty zemného plynu, hodnota platí aj pre LPG plyny. 
           Hodnota mg/kWh pre LPG plyny môže byť 1,5 krát vyššia ako pri zemnom plyne, aby bola splnená spoločná trieda 
           pre obidva plyny. Hodnota v mg/kWh je uvedená po prepočítaní na suché spaliny pri podmienkach 101,325 kPa a 0 
           °C a obsahu 0,0 objemového zlomku O2 v spalinách. Hmotnostná koncentrácia NOx sa vzťahuje k NO2.

Štandardné kotly od 70 kW – do 300 kW

| Kategória | Hodnota NOx (mg/kWh) | Trieda NOx | Hodnota CO (mg/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| I2H | 100 | 4 | 60 |
| I3B/P,I3P,I3+ (II2H3B/P, II2H3P,II2H3+) | 150 | 4 | 75 |

Pozn. podľa príslušných slovenských technických noriem STN EN 297+A2+A3/AC, STN EN 483+A2/A4, STN EN 
           656/A1 sa trieda NOx uvádza na základe nameranej hodnoty zemného plynu, hodnota platí aj pre LPG plyny. 
           Hodnota mg/kWh pre LPG plyny môže byť 1,5 krát vyššia ako pri zemnom plyne, aby bola splnená spoločná trieda 
           pre obidva plyny. Hodnota v mg/kWh je uvedená po prepočítaní na suché spaliny pri podmienkach 101,325 kPa a 0 
           °C a obsahu 0,0 objemového zlomku O2 v spalinách. Hmotnostná koncentrácia NOx sa vzťahuje k NO2.

4.2	Účinnosť vykurovacích kotlov na plynné palivá vybavených horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom v % nesmie byť pri menovitom výkone a čiastočnom výkone nižšia ako hodnoty uvedené v osobitnom predpise3)  zvýšené o 2 %.

3) Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
     na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich 
     zhody.

4.3	Pri vykurovacích kotloch na plynné palivá vybavených horákom s ventilátorom využívajúcich kondenzáciu vodných pár musí byť hodnota pH kondenzátu vyššia ako 4.

4.4	Návod na obsluhu a inštaláciu pre používateľa uvedený na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii musí, okrem iného, obsahovať nasledujúce informácie:

a) o spotrebe paliva s pokynmi na energeticky úspornú prevádzku, prepočítané na porovnávacie podmienky,

b) o použitých recyklovateľných materiáloch a spôsobe zneškodnenia produktu po ukončení jeho životnosti.

4.5	Obalové prostriedky použité na spotrebiteľské, skupinové a prepravné balenie produktov musia byť opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Obal z PVC sa nesmie používať.

- Posudzovanie zhody

5.1	Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ISO 14001.

5.2	Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1 - 4.3 žiadateľ dokladuje protokolmi o skúške vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou alebo akreditovanou osobou.

5.3	Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.4 a 4.5 žiadateľ o značku dokladuje príslušnou dokumentáciou.

- Platnosť Oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave 16.5.2013

Ing. Peter Žiga, PhD., v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Citované normy

[1] STN EN 676+A2: 2009 Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (07 5802)

[2] STN EN 303-1/A1: 2004 Vykurovacie kotly. Časť 1 : Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie (07 0251)

[3] STN EN 303-2/A1: 2004 Vykurovacie kotly. Časť 2 : Vykurovacie kotly vybavené tlakovými horákmi. Osobitné požiadavky na kotly vybavené rozprašovacími horákmi na olejové palivá

(07 0251)

[4] STN EN 303-3/AC: 2006 Vykurovacie kotly. Časť 3 : Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom (07 0251)

[5] STN EN 297+A2+A3/AC: 2006 Kotly na plynné palivá pre ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B11 a B11bs s atmosférickými horákmi a s menovitým príkonom najviac 70 kW (obsahuje Zmenu A2:1996 a A3:1996) (07 0630)

[6] STN EN 483+A2/A4: 2008 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia C s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW (07 0631)

[7] STN EN 625: 1998 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti kombinovanými kotlami s menovitým príkonom najviac 70 kW (07 0248)

[8] STN EN 656/A1: 2007 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW a najviac 300 kW (07 0705)

[9] STN EN 677: 2001 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW (07 5326)