- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

- o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

1/12

skupina produktov

PLYNOVÉ  INFRAŽIARIČE

Plynové infražiariče sú zdrojom sálavého tepla s vysokou povrchovou teplotou, pričom ich sálajúca plocha môže byť malá. Významnou prednosťou plynových infražiaričov je predovšetkým rýchle dosiahnutie prevádzkovej teploty vykurovaného priestoru.

Vykurovanie plynovými infražiaričmi predstavuje možnosť dosiahnuť vyššiu úsporu energie, racionálnejšie ohrievanie priestorov a v neposlednom rade používanie týchto zariadení predstavuje aj environmentálny prínos v súvislosti so zníženou  produkciou emisií a spalín vo vykurovacom priestore, čím prispievajú k ochrane zdravia a k zvyšovaniu kvality životného prostredia.

Plynové infražiariče sa využívajú predovšetkým pri vykurovaní veľkoobjemových priestorov s veľkou konštrukčnou výškou, ako sú napr. niektoré výrobné haly, údržbárske dielne, sklady, telocvične, športové haly, výrobné prevádzky, terasy, kostoly, plavárne a pod.

Tento predpis je vypracovaný v zmysle zákona 217/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.. 	.

1. Vymedzenie skupiny produktov

- Oznámenie o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky  sa vzťahuje na svetlé a tmavé  plynové infražiariče kategórií I2H, I3B/P, I3P, I3+, II2H3B/P, II2H3P, II2H3+ (ďalej len „produkt“).

2. Definície pojmov

2.1	  Závesný sálavý rúrový ohrievač  je ohrievač  na  plynné  palivá  určený na inštaláciu

nad   úrovňou  hlavy,  konštruovaný  na  vykurovanie  priestoru   pod   touto  úrovňou

tepelným sálaním rúry, alebo rúr, ktoré sa ohrievajú zvnútra prúdením spalín.

2.2   Závesný svetlý sálavý ohrievač je ohrievač   na   plynné   palivá určený na montáž vo

výške  nad  úrovňou hlavy, konštruovaný na vykurovanie priestoru pod touto úrovňou,

v ktorom teplo vzniká spaľovaním zmesi plynného paliva a vzduchu na povrchu alebo

v  blízkosti  povrchu  materiálu, akým  je  napríklad  keramická  doštička alebo sieťka,

alebo ohrevom sieťky alebo podobného materiálu atmosferickým horákom.

2.3		Plynné palivá – tepelná hodnota je množstvo tepla uvoľnené úplným spálením                  objemovej alebo hmotnostnej jednotky plynného paliva pri stálom tlaku               1 013,25 mbar, zložky horľavej zmesi a spaliny sa berú do úvahy pri porovnávacích podmienkach.

2.4	Dokonalé spaľovanie  je proces, pri ktorom sa všetky horľavé zložky plynného   paliva          spália bez zvyšku na CO2 a vodnú paru. Podmienkou pre dokonalé spálenie plynného paliva je hodnota násobku stechiometrického objemu spaľovacieho vzduchu n > 1. Pri praktickom spaľovaní zemného plynu v horákoch plynových spotrebičoch je obsah CO v spalinách menší ako 0,05 %“.

2.5  Nedokonalé spaľovanie je proces, pri ktorom sa jednému m3 plynného paliva dodá  menší než stechiometrický objem vzduchu. Spaľovanie teda prebieha pri hodnote násobku stechiometrického objemu spaľovacieho vzduchu n < 1.

2.6   Trieda NOX je dovolená hodnota maximálnej koncentrácie oxidov dusíka v spalinách,  udaná technickou normou pre daný typ spotrebiča spaľujúceho plynné palivá v mg/kWh.

2.7  CO objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého je v suchých spalinách bez prebytku  vzduchu v %, jej dovolená hodnota je určená technickou normou pre daný typ spotrebiča spaľujúceho plynné palivá.

2.8  Sálavá referenčná rovina je plochý vodorovný povrch ohraničený spodným okrajom   
         reflektora (odrazovej plochy), alebo v prípade, že sálavé časti presahujú cez tento   
         spodný okraj reflektora, plochý vodorovný povrch dotýkajúci sa najnižšej sálavej časti.

2.9  Intenzita sálania; E je sálavý výkon na jednotku plochy (W/m2) dopadajúci na daný    
         povrch.

2.10 Súčiniteľ sálania; Rf  je podiel tepla vyžarovaného ohrievačom sálavou referenčnou   
          rovinou a výhrevnosti skúšobného plynu.

2.11 Funkčná spôsobilosť je schopnosť produktu spoľahlivo plniť účel použitia, na  ktorý  bol určený, ak je používaný predpísaným spôsobom.

3. Základné požiadavky

Plynové infražiariče uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a ochrany a tvorby životného prostredia, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nariadenie  vlády  SR  č. 393/1999 Z. z., ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov,

nariadenie  vlády  SR č. 308/2004 Z. z., ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  technických     požiadavkách   a   postupoch   posudzovania   zhody   pre   elektrické   zariadenia,  ktoré  sa

používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z. z.,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

4. Špecifické požiadavky

  - Svetlé plynové infražiariče musia plniť limity emisií uvedené v tabuľke :

| Kategória | Hodnota NOx (mg/kWh) | Trieda NOx | Hodnota CO (mg/kWh) | Skúša sa podľa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2H | 30 | 4 | 40 | STN EN 419-1 : 2010 (06 0218) |
| I3B/P,I3P,I3+ (II2H3B/P, II2H3P,II2H3+) | 40 | 4 | 60 | STN EN 419-1 : 2010 (06 0218) |

  - Tmavé plynové infražiariče musia plniť limity emisií uvedené v tabuľke :

| Kategória | Hodnota NOx (mg/kWh) | Trieda NOx | Hodnota CO (mg/kWh) | Skúša sa podľa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2H | 90 | 4 | 60 | STN EN 416-1 : 2010 (06 0217) |
| I3B/P,I3P,I3+ (II2H3B/P, II2H3P,II2H3+) | 100 | 4 | 90 | STN EN 416-1 : 2010 (06 0217) |

Poznámka: Hodnota v mg/kWh je uvedená po prepočítaní na suché spaliny pri podmienkach 101,325 kPa a 0 C a obsahu O2 v spalinách 0% obj. Hmotnostná koncentrácia NOX je vztiahnutá k NO2

4.3 	Hodnota súčiniteľa sálania svetlého alebo tmavého plynového infražiariča musí byť  vyššia ako 0,5. Súčiniteľ sálania pre svetlý plynový infražiarič sa stanoví podľa STN EN 419-2:2006 (06 0218). Súčiniteľ sálania pre tmavý plynový infražiarič sa stanoví podľa STN EN 416-2:2006 (06 0217).

4.4 	Návod na obsluhu a inštaláciu pre používateľa uvedený na produkte alebo sprievodná dokumentácia, musí okrem iného obsahovať aj informáciu o použitých recyklovateľných materiáloch a o spôsobe zneškodnenia produktu po skončení jeho životnosti.

5. Posudzovanie zhody

5.1   Splnenie  základných  požiadaviek  podľa  bodu  3.  sa  preukazuje platnými dokladmi      pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o  výsledkoch   environmentálneho  správania  sa  organizácie.  Pri  hodnotení   súladu   s   požiadavkami   podľa   bodu   3  sa   zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ISO 14001.

  - Splnenie  špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1. až  4.3. žiadateľ preukazuje protokolmi o skúškach vydanými akreditovanou osobou pre danú skupinu produktov.

  - Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.4 žiadateľ preukazuje príslušnou dokumentáciou k produktu.

6. Platnosť Oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave  27.1.2012

Ing. József Nagy, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Citované normy

[1] STN EN 416-1 : 2010  Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá. Časť 1 : Bezpečnosť (Obsahuje Zmenu A1:2000) (06 0217)

[2] STN EN 416-2 : 2006  Závesné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá, určené na použitie v nebytových priestoroch.  Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0217)

[3]  STN EN 416-2 : 2006  Závesné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá, určené na použitie v nebytových priestoroch.  Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0217)

[4]  STN EN 419-2 : 2006  Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá s horákom bez ventilátora na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0218)